## Sayfa1
NAME | TYPE | NO. OF UNITS | RATED MW/UNIT | QMIN MVAR/UNIT | QMAX MVAR/UNIT |  |  |  |  | RATED MVA/UNIT |  |  | Existing | Load Profile 1 (MIN LOAD) |  | Load Profile of Our Design
ALTINKAYA | H | 4 | 175 | -100 | 100 |  |  |  |  | 190 | No | BUS NAME | shunt reactors (MVAr)
AMBARLI | T | 2 | 150 | -150 | 150 |  |  |  |  | 170 |  |  |  | MW | MVAR | MW | MVAR
GOKCEKAYA | H | 3 | 93 | -45 | 45 |  |  |  |  | 103 | 1 | ALTINKAYA |  | 60 | 10 | 66 | 11
HASAN U. | H | 4 | 130 | -60 | 50 |  |  |  |  | 145 | 2 | ADAPAZARI |  | 90 | 35 | 99 | 38.5
KARAKAYA | H | 6 | 300 | -100 | 100 |  |  |  |  | 315 | 3 | ALIAGA |  | 270 | 130 | 297 | 143
KEBAN * | H | 8 | 165 | -98 | 96 |  |  |  |  | 187 | 4 | ALIBEY |  | 150 | 80 | 165 | 88
OYMAPINAR | H | 4 | 135 | -65 | 65 |  |  |  |  | 150 | 5 | AMBARLI |  | 0 | 0 | 0 | 0
CAYIRHAN | T | 4 | 160 | -50 | 110 |  |  |  |  | 188 | 6 | AVANOS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
ELBISTAN | T | 4 | 340 | -150 | 168 |  |  |  |  | 382 | 7 | BALIKESIR |  | 0 | 0 | 0 | 0
HAMITABAD | T | 6 | 100 | -40 | 80 |  |  |  |  | 125 | 8 | BURSA |  | 200 | 50 | 220 | 55
KANGAL | T | 1 | 150 | -37 | 100 |  |  |  |  | 180 | 9 | CANKIRI |  | 0 | 0 | 0 | 0
SEYITOMER | T | 3 | 153 | -40 | 95 |  |  |  |  | 180 | 10 | CARSAMBA | 80 | 60 | -10 | 66 | -11
SOMA | T | 4 | 165 | -16 | 100 |  |  |  |  | 194 | 11 | CAYIRHAN |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUNCBILEK | T | 1 | 160 | -53 | 110 |  |  |  |  | 190 | 12 | ELBISTAN | 120 + 80 | 140 | 10 | 154 | 11
YATAGAN | T | 3 | 210 | -20 | 134 |  |  |  |  | 247 | 13 | ERZIN | 80 (at SerCap) + 60 | 200 | 100 | 220 | 110
[11 empty] | 14 | GOKCEKAYA |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 15 | GOLBASI | 100 + 100 | 180 | 80 | 198 | 88
[11 empty] | 16 | HAMITABAD |  | -10 | 60 | -11 | 66
[11 empty] | 17 | HASAN U. |  | 0 | 0 | 0 | 0
GENERATING STATION | NO. |  | RATED MW/UNIT | NO. OF | TOTAL | NO. OF | TOTAL | TOTAL | TOTAL | VOLTAGE | 18 | IKITELLI |  | 120 | 90 | 132 | 99
| OF UNITS | TYPE |  | UNITS ASSIGNED (HYDRO) | MW ASSIGNED | UNITS ASSIGNED (THERMAL) | MW ASSIGNED | QMIN | QMAX | ASSIGNED | 19 | ISIKLAR |  | 190 | 150 | 209 | 165
[8 empty] | (MVAR) | (MVAR) | (P.U.) | 20 | KANGAL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
ALTINKAYA | 4 | H | 175 | 1 | 175 | 0 | 0 |  |  |  | 21 | KARAKAYA | 72 | 120 | 5 | 132 | 5.5
AMBARLI | 2 | T | 150 | 0 | 0 | 1 | 150 |  |  |  | 22 | KAYABASI | 60 + 80 Both at SerCap | 70 | 5 | 77 | 5.5
CAYIRHAN | 4 | T | 160 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  |  | 23 | KAYSERI |  | 100 | 40 | 110 | 44
ELBISTAN | 4 | T | 340 | 0 | 0 | 1 | 340 |  |  |  | 24 | KEBAN | 120+120+60 | 130 | -6 | 143 | -6.6
GOKCEKAYA | 3 | H | 93 | 1 | 93 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | OSMANCA | 80 | 130 | 50 | 143 | 55
HAMITABAD | 6 | T | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |  |  |  | 26 | OYMAPINAR |  | 50 | 40 | 55 | 44
HASAN U. | 4 | H | 130 | 1 | 130 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | SEYDISEHIR | 60 (at SerCap) | 180 | 70 | 198 | 77
KANGAL | 1 | T | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28 | SEYITOMER | 120 | -20 | -4 | -22 | -4.4
KARAKAYA | 6 | H | 300 | 2 | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | SINCAN | 100 + 50 | 140 | 40 | 154 | 44
KEBAN | 8 | H | 165 | 6 | 990 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | SIVAS |  | 10 | 6 | 11 | 6.6
OYMAPINAR | 4 | H | 135 | 1 | 135 | 0 | 0 |  |  |  | 31 | SOMA |  | 110 | 40 | 121 | 44
SEYITOMER | 3 | T | 153 | 0 | 0 | 1 | 153 |  |  |  | 32 | TEPEOREN |  | 170 | 100 | 187 | 110
SOMA | 4 | T | 165 | 0 | 0 | 1 | 165 |  |  |  | 33 | TUNCBILEK |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUNCBILEK | 1 | T | 160 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  |  | 34 | UMRANIYE |  | 140 | 100 | 154 | 110
YATAGAN | 3 | T | 210 | 0 | 0 | 1 | 210 |  |  |  | 35 | YATAĞAN |  | 80 | 30 | 88 | 33
TOTAL (MW) |  |  |  |  | 2123 |  | 1438 |  |  |  | -- | TOTAL |  | 3060 |  | 3366
|  |  | HYDRO | THERMAL | TOTAL
|  |  | 2123 | 1438 | 3561
|  |  | 59.6181 | 40.3819 | 100